|  |  | Infoblatt A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: |  |  | Klasse: |  | Datum: |
| Checkliste |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an die Aufstellung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) |  |  |  |  |  |
| Überbegriff | Anforderung |  |  | erfüllt / nicht erfüllt |  |
| Örtliche Vorschriften | Anmeldepflicht bei der Baubehörde |  |  |  |  |
|  | Anmeldepflicht beim EVU |  |  |  |  |
| Anschussbedingungen | EVU |  |  |  |  |
|  | Bauaufsicht |  |  |  |  |
|  | Wasserbehörde |  |  |  |  |
|  | Hauptzollamt |  |  |  |  |
| Allgemeine Anforderungen an den Aufstellraum | Zugelassener Heizraum |  |  |  |  |
|  | Lichte Rauhöhe > 2m |  |  |  |  |
|  | BHKW an 3 Seiten zugänglich |  |  |  |  |
|  | Türaufschlag in Fluchtrichtung, |  |  |  |  |
|  | Tür feuerhemmend und selbstschließend |  |  |  |  |
|  | Beleuchteter Notschalter für BHKW |  |  |  |  |
|  | Wände, Decken und Boden feuerbeständig |  |  |  |  |
|  | Stützen F90 |  |  |  |  |
|  | Vorkehrungen gegen Brandübertragung |  |  |  |  |
| TRGI/TRF | Unverschließbare Zu- und Abluftöffnung von je |  |  |  |  |
|  | 175 cm2 + 10 cm2 pro kWel , |  |  |  |  |
|  | Schutzziele 1 und 2 müssen eingehalten werden, |  |  |  |  |
|  | Gasabsperrventil außerhalb des Raumes, |  |  |  |  |
|  | kein offener Kamin im Raum zulässig, |  |  |  |  |
|  | keine Abluftanlage zulässig, |  |  |  |  |
|  | keine leichtentflammbaren oder explosive Stoffe |  |  |  |  |
|  | dürfen im Raum gelagert werden |  |  |  |  |
| Hersteller | Elektroinstallation nach IP 54, |  |  |  |  |
|  | Bodenplatte 400 kg, gerader und ebener Boden, |  |  |  |  |
|  | Schallentkopplung der Bodenplatte |  |  |  |  |
|  | Minimaldistanzen für Wartungsarbeiten sind |  |  |  |  |
|  | Einzuhalten, |  |  |  |  |
|  | flexible Anschlüsse, |  |  |  |  |
|  | für Anschlüsse sind Schellen mit Gummieinlage |  |  |  |  |
|  | zu verwenden, |  |  |  |  |